## Construction
物性値リスト | [9 empty] | * properties of cavity component (if cavity No.3-5 are composed)
分類 | 材料名 |  | ID | classification | Conductivity 熱伝導率 | Specific heat 比熱 | Specific weight 比重 | Moisture conductivity 水分伝導率（透湿係数） | Moisture capacity 水分容量 | Interior emissivity 内側長波放射率 | Exterior emissivity 外側長波放射率 | Interior convection 内側対流熱伝達率 | Eexterior convection 外側対流熱伝達率 | Velocity of air flow 流速 対流速度※2 | inflow from outdoor or room (= 0 or 1) 給気元
| 名称(英語名) | 名称(日本語名) |  |  | W/mK | J/kgK | kg/m3 | [kg/m s Pa] or [kg/m2 s Pa]※1 | kg/m3(kJ/kg) | ー | ー | W/m2K | W/m2K | m/s | ー
金属 | Steel | 鋼 | cffaf565-39ca-4d4b-a0b7-89d1b670af19 | 1:opaque | 55 | 460 | 7900 | 0 | 0
| Aluminum | アルミニウム | 259f6b3b-936d-4d6d-b097-04bd28cdd894 | 1:opaque | 210 | 880 | 2700 | 0 | 0
| Copper | 銅 | 215244d0-9c26-4627-9654-aec8056a072a | 1:opaque | 370 | 390 | 8300 | 0 | 0
| Stainless Steel | ステンレス鋼 | c75c8fce-e708-42ca-a17a-31ef4c9fe3b4 | 1:opaque | 15 | 470 | 7400 | 0 | 0
岩石・土壌 | Rock | 岩石 | 9b75fb92-8c64-4d87-b168-8c4e1b09fc9b | 1:opaque | 3.1 | 860 | 2800 | 1e-12 | 4e-05
| Stone | 石材 | 0f173873-79eb-4721-994b-76ffe779af3b | 1:opaque | 1.2 | 840 | 2200 | 7.61e-12 | 0.01905
| Soil | 土壌 | 867ee7eb-83fb-4011-935f-b547fd7cb4cf | 1:opaque | 1 | 2300 | 1500 | 1.5e-10 | 0.01
コンクリート系材料 | Concrete | コンクリート | 412f11cd-3dce-4002-b0aa-365e5066971c | 1:opaque | 1.6 | 880 | 2300 | 1.2e-12 | 1.881
| Lightweight Concrete (Type 1) | 軽量コンクリート（軽量1種） | b8081871-6082-495d-9b32-5d0f3d435fab | 1:opaque | 0.8 | 1000 | 1900 | 2e-12 | 0.00018
| Lightweight Concrete (Type 2) | 軽量コンクリート（軽量2種） | 12a380e4-e908-492f-9f51-bc09d307b4a2 | 1:opaque | 0.5 | 1000 | 1600 | 1.56e-11 | 0.06022
| ALC | 気泡コンクリート(ALC) | c21d60fe-4484-4fd6-be60-2e703b3391ba | 1:opaque | 0.19 | 1100 | 600 | 4.25e-11 | 0.04279
| Heavyweight Concrete Block | コンクリートブロック（重量） | 9ed561be-2a21-4ce9-a569-e385fd7d427b | 1:opaque | 1.1 | 780 | 2300 | 5e-12 | 0.0002
| Lightweight Concrete Block | コンクリートブロック（軽量） | 12551448-5adb-49ba-a444-6b755a52b967 | 1:opaque | 0.53 | 1100 | 1500 | 4e-12 | 0.00017
| Mortar | セメント・モルタル | c2469ee3-fed1-4bcc-9e79-5417e4c185f9 | 1:opaque | 1.5 | 800 | 2000 | 4.57e-12 | 0.183
| Extruded Cement Board | 押出成型セメント板 | 77a7e88a-7b8b-4951-8146-92d7206aaead | 1:opaque | 0.4 | 1130 | 1900 | 3e-12 | 0.00015
非木質系壁材・下地材 | Hard Gypsum Board | 硬質せっこうボード | bee6bd3d-ddf4-49a3-98dc-a37b76cc0d8f | 1:opaque | 0.36 | 1100 | 1200 | 1.2e-11 | 0.0002
| Gypsum Plaster | せっこうプラスタ | aead131d-b43a-4e78-a6a5-e01de6b31415 | 1:opaque | 0.6 | 840 | 1900 | 1.6e-11 | 0.0003
| Stucco | しっくい | b00fa944-8676-4634-a27b-fdd5fc5cfff5 | 1:opaque | 0.74 | 1100 | 1300 | 2.5e-11 | 0.0007
| Soil Wall | 土壁 | 7c8c5dca-f2f3-447f-afa9-d8aeaac941d5 | 1:opaque | 0.69 | 880 | 1300 | 1.5e-10 | 0.02
| Gypsum Board | せっこうボード | 912cd11f-1e16-48d4-9d6e-8d198bc20698 | 1:opaque | 0.22 | 870 | 700 | 2.28e-11 | 0.01905
| Glass | ガラス | 3fd318df-c2e5-4ea5-96c6-6ed87d980d65 | 1:opaque | 1 | 750 | 2500 | 0 | 0
| Tile | タイル | 8cc50573-eb80-48cc-9158-b68464207b6b | 1:opaque | 1.3 | 840 | 2400 | 3e-13 | 2e-05
| roofing tile | かわら | f0f64eb8-28f2-4df1-b872-1a8b20a44783 | 1:opaque | 1 | 750 | 2000 | 1e-12 | 5e-08
| Brick | れんが | 7ee1918f-05dc-4561-9aff-0758f8af9179 | 1:opaque | 0.64 | 840 | 1700 | 1.38e-11 | 0.01072
| Rock Wool Decorative Acoustic Panel | ロックウール化粧吸音板 | e45e6853-83f1-4eaf-a5ab-7ffecad6a99f | 1:opaque | 0.064 | 840 | 350 | 8e-12 | 0.00035
| Volcanic Glass Composite Board | 火山性ガラス質複合板 | c0d856cf-194a-4530-be0c-3a3794fc54bc | 1:opaque | 0.13 | 970 | 700 | 3e-11 | 0.0004
| Calcium Silicate Board (0.8mm) | ケイ酸カルシウム板 0.8mm | 9627cac0-905d-4f0d-a954-72b57386a270 | 1:opaque | 0.2 | 920 | 750 | 1.5e-12 | 0.0001
| Calcium Silicate Board (1.0mm) | ケイ酸カルシウム板 1.0mm | 35b55372-5dc4-4fff-9a2e-8dcde52e2034 | 1:opaque | 0.2 | 920 | 1100 | 1.4e-12 | 0.00012
木質系壁材・下地材 | Wood | 天然木材 | bb518173-14cb-4ded-bc4b-812df2a60016 | 1:opaque | 0.12 | 1300 | 400 | 2.5e-11 | 0.0004
| Plywood | 合板 | ecd3cd53-62ff-4d43-bcf1-f04eb09c53d6 | 1:opaque | 0.16 | 1300 | 550 | 5.67e-13 | 0.22
| Wood Chip Board | ウッドチップボード | 3e5a0400-defb-4822-a4bc-05da8adc7bbb | 1:opaque | 0.105 | 1880 | 483 | 2.5e-12 | 0.07095
| Wood Fiber Board | 木質繊維板 | 0896777c-7dcf-44de-91b2-9b1d0db4e4a4 | 1:opaque | 0.054 | 1880 | 287 | 2e-11 | 0.1134
| Tatami Board | タタミボード | 36ce500a-22be-4b2f-afae-2d3bbff7260d | 1:opaque | 0.06 | 1800 | 250 | 2e-10 | 0.0007
| Sheathing Board | シージングボード | 3206325d-5c8c-4500-a902-8dac0b1c857e | 1:opaque | 0.07 | 1800 | 350 | 1.5e-10 | 0.0006
| Grade A Insulation Board | A級インシュレーションボード | 70f374ca-d5d2-4d0d-8393-e4d5f78f46c5 | 1:opaque | 0.06 | 1800 | 300 | 1.2e-10 | 0.0005
| Particle Board | パーティクルボード | ec33afa3-08cd-42f3-81d4-d0cba677f873 | 1:opaque | 0.15 | 1300 | 550 | 1.02e-11 | 0.2874
| Wood Wool Cement Board | 木毛セメント板 | 979c4649-e01a-4a4a-8ca6-0225b88445e7 | 1:opaque | 0.13 | 1880 | 565 | 4e-11 | 0.1453
| Wood Chip Cement Board | 木片セメント板 | ab7e4968-20ec-4469-8e9a-e70f9e1705ea | 1:opaque | 0.15 | 1680 | 600 | 2.2e-11 | 0.0003
| Hard Fiberboard | ハードファイバーボード | 0695bd85-65f1-49ea-9f37-b9eecf725485 | 1:opaque | 0.17 | 1370 | 900 | 1e-11 | 0.00025
| Medium Density Fiberboard (MDF) | ミディアムデンシティファイバボード | dd9e97e4-058f-461c-8840-2c0271cdc9fd | 1:opaque | 0.12 | 1370 | 600 | 1.8e-11 | 0.00035
屋根材 | Roofing slate | 屋根用スレート | fd816a8b-b1b4-41c4-b798-1cefddee9e17 | 1:opaque | 0.514 | 840 | 1100 | 7.61e-12 | 0.01905
| Asphalt roofing | アスファルトルーフィング | b9476ea0-d4a7-4553-9aa7-8ed883b617a0 | 1:opaque | 0.03 | 1470 | 40 | 1.2e-12 | 0.01905
床材 | Flooring | フローリング | 8b60f824-a85b-4222-8846-bb0bdf1ca497 | 1:opaque | 0.111 | 1880 | 550 | 1.9e-12 | 0.01905
| Vinyl Flooring Material | ビニル系床材 | 5d6b83e2-d08c-4c10-9181-1d5d7461885b | 1:opaque | 0.19 | 1200 | 1300 | 5e-13 | 5e-05
| FRP | FRP | ed4f7c2d-1729-4fb9-864b-f76aa8e864d6 | 1:opaque | 0.26 | 1200 | 1600 | 2e-13 | 5e-05
| Asphalt | アスファルト類 | 9ae68a67-0665-42b0-8fdb-ab8543f8d2cf | 1:opaque | 0.11 | 920 | 1000 | 1e-12 | 0.0001
| Tatami Flooring | 畳床 | 992e9952-b288-4c57-9c6e-9115f612e342 | 1:opaque | 0.15 | 1300 | 230 | 2e-10 | 0.0005
| Tatami Base(Type III, 50mm Thick) | 建材畳床（Ⅲ型50mm厚） | b20d00b3-25fb-4831-b296-edae203ac562 | 1:opaque | 0.052 | 1300 | 163 | 1.8e-10 | 0.00045
| Tatami Base(Type K,N, 50mm Thick) | 建材畳床（K,N型50mm厚） | ced724ff-1be5-4d03-a221-6c6fc558e96b | 1:opaque | 0.034 | 1300 | 31 | 1.6e-10 | 0.0004
| Carpet | カーペット類 | fea18815-7d0d-45dc-a2ba-041a01d87a15 | 1:opaque | 0.08 | 800 | 400 | 1e-10 | 0.0006
グラスウール断熱材 | Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 10K) | グラスウール断熱材 10K相当 | 165598a4-e346-4bf3-8535-1cc175422655 | 1:opaque | 0.05 | 840 | 10 | 1.2e-10 | 0.0041
| Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 16K) | グラスウール断熱材 16K相当 | a3a7750f-8883-493d-a12d-1d29c4444a07 | 1:opaque | 0.045 | 840 | 16 | 1.32e-10 | 0.0025
| Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 20K) | グラスウール断熱材 20K相当 | fb9c939b-f175-4a75-ab46-e1cbe16fb889 | 1:opaque | 0.042 | 840 | 20 | 1.4e-10 | 0.002
| Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 24K) | グラスウール断熱材 24K相当 | bd2d7eaf-ecba-44d1-936c-7debb12471e3 | 1:opaque | 0.038 | 840 | 24 | 1.45e-10 | 0.0018
| Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 32K) | グラスウール断熱材 32K相当 | 00881baf-7372-41d4-b05b-8b41a311bf40 | 1:opaque | 0.036 | 840 | 32 | 1.6e-10 | 0.0014
| High-Performance Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 16K) | 高性能グラスウール断熱材 16K相当 | be9dadff-f058-484e-83e0-c5f1f7119d7d | 1:opaque | 0.038 | 840 | 16 | 1.3e-10 | 0.0025
| High-Performance Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 24K) | 高性能グラスウール断熱材 24K相当 | ed638d49-9bdb-4406-834e-b9e19659d047 | 1:opaque | 0.036 | 840 | 24 | 1.4e-10 | 0.0018
| High-Performance Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 32K) | 高性能グラスウール断熱材 32K相当 | 7b0596b6-f8d6-4b0f-8d6f-e71f48a99a10 | 1:opaque | 0.035 | 840 | 32 | 1.5e-10 | 0.0014
| High-Performance Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 40K) | 高性能グラスウール断熱材 40K相当 | eb0710c4-ac69-4ca7-af09-32302b97d5ae | 1:opaque | 0.034 | 840 | 40 | 1.6e-10 | 0.0012
| High-Performance Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 48K) | 高性能グラスウール断熱材 48K相当 | f146e9c3-aade-44d7-a7ce-81bfc9ebd989 | 1:opaque | 0.033 | 840 | 48 | 1.7e-10 | 0.001
| Blow-In Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 13K) | 吹込み用グラスウール断熱材 13K相当 | ef7dbe2c-6e13-4839-ba28-46b78f297bf6 | 1:opaque | 0.052 | 840 | 13 | 1.2e-10 | 0.0035
| Blow-In Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 18K) | 吹込み用グラスウール断熱材 18K相当 | 5415ec88-0169-490b-be9f-831573d0edf2 | 1:opaque | 0.052 | 840 | 18 | 1.3e-10 | 0.0028
| Blow-In Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 30K) | 吹込み用グラスウール断熱材 30K相当 | 75668703-65f0-4513-a06c-3dc86f2617ae | 1:opaque | 0.04 | 840 | 30 | 1.5e-10 | 0.0016
| Blow-In Glass Wool Insulation Material (Equivalent to 35K) | 吹込み用グラスウール断熱材 35K相当 | 05c09971-6bb3-4c81-9c40-cf7b17eb831a | 1:opaque | 0.04 | 840 | 35 | 1.6e-10 | 0.0015
ロックウール断熱材 | Sprayed Rock Wool | 吹付けロックウール | b18d6d5b-2e5f-453f-8f63-2dfbf7779bed | 1:opaque | 0.064 | 1420 | 290 | 2.5e-10 | 0.0005
| Rock Wool Insulation Material (Mat) | ロックウール断熱材（マット） | 24835617-c455-4c0d-ac5c-f400b692a105 | 1:opaque | 0.038 | 840 | 40 | 1.4e-10 | 0.002
| Rock Wool Insulation Material (Felt) | ロックウール断熱材（フェルト） | 71d08226-68ae-41b5-93f0-defa023d6fc1 | 1:opaque | 0.038 | 840 | 40 | 1.4e-10 | 0.002
| Rock Wool Insulation Material (Board) | ロックウール断熱材（ボード） | fec0e427-74c9-4b68-ad5b-a689d7adcc5a | 1:opaque | 0.036 | 840 | 80 | 1.6e-10 | 0.0015
| Sprayed Rock Wool (Equivalent to 25K) | 吹付けロックウール 25K相当 | 66581304-7a8e-4d5d-b6a6-ce80dda3d220 | 1:opaque | 0.047 | 840 | 25 | 1.2e-10 | 0.003
| Sprayed Rock Wool (Equivalent to 65K) | 吹付けロックウール 65K相当 | 0985a366-8ebd-47c3-9931-c3bedeaf6c26 | 1:opaque | 0.039 | 840 | 65 | 1.5e-10 | 0.0017
セルロースファイバ断熱材 | Blow-In Cellulose Fiber (Equivalent to 25K) | 吹込み用セルロースファイバ25K相当 | 4fac701c-86f6-4439-96df-17c07d884d91 | 1:opaque | 0.04 | 1880 | 25 | 3e-11 | 0.0005
| Blow-In Cellulose Fiber (Equivalent to 45K) | 吹込み用セルロースファイバ45K相当 | ff95b6b7-e128-427d-bf4b-835d9a90a9cc | 1:opaque | 0.04 | 1880 | 45 | 2.8e-11 | 0.00045
| Blow-In Cellulose Fiber (Equivalent to 55K) | 吹込み用セルロースファイバ55K相当 | d251e36d-2944-4541-a5ee-c478bafa2e2e | 1:opaque | 0.04 | 1880 | 55 | 2.6e-11 | 0.0004
ポリスチレンフォーム断熱材 | Extruded Polystyrene Foam Insulation Board (Type 1) | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 | 05d577bf-ea9b-468f-bbaa-ef7e2e4287fb | 1:opaque | 0.04 | 1470 | 25 | 1.2e-12 | 0.0065
| Extruded Polystyrene Foam Insulation Board (Type 2) | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | 38326738-9a98-4a1b-9752-a9cce43ffec4 | 1:opaque | 0.034 | 1470 | 28 | 1.1e-12 | 0.0062
| Extruded Polystyrene Foam Insulation Board (Type 3) | 押出法ポリスチレンフォーム 保温板 3種 | 2f9b14ca-dfad-48ba-8149-7803e401ef20 | 1:opaque | 0.028 | 1470 | 31 | 1e-12 | 0.006
| Type A Polystyrene Foam Insulation Board (1st Class, No. 2) | A種ポリスチレンフォーム 保温板 1種2号 | 91c9096a-b33e-4392-ba50-1b00b3e8cc19 | 1:opaque | 0.042 | 1300 | 10 | 1.2e-10 | 5e-05
| Type A Polystyrene Foam Insulation Board (Type 2) | A種ポリスチレンフォーム 保温板 2種 | cf4fd5df-2f2e-410f-8d3b-37f0de07eb12 | 1:opaque | 0.038 | 2300 | 20 | 1.1e-10 | 4e-05
| Bead Polystyrene Foam Insulation Board (Special Grade) | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 特号 | 3d704504-e410-458f-b3a3-3ff4f9e06869 | 1:opaque | 0.034 | 1300 | 27 | 1.5e-10 | 0.0001
| Bead Polystyrene Foam Insulation Board (Grade 1) | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 1号 | fb4fedef-958d-4e75-8a65-2a8bf7eab667 | 1:opaque | 0.036 | 1300 | 30 | 1.6e-10 | 9e-05
| Bead Polystyrene Foam Insulation Board (Grade 2) | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 2号 | 3de79be0-1697-445f-a3e4-5d700de0a86d | 1:opaque | 0.037 | 1300 | 25 | 1.7e-10 | 8e-05
| Bead Polystyrene Foam Insulation Board (Grade 3) | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 3号 | 0dda608b-5330-4e85-97f6-bcdec6315fe7 | 1:opaque | 0.04 | 1300 | 20 | 1.8e-10 | 7e-05
| Bead Polystyrene Foam Insulation Board (Grade 4) | ビーズ法ポリスチレンフォーム 保温板 4号 | dec6f790-21b5-4010-9c2b-69bfd0029357 | 1:opaque | 0.043 | 1300 | 15 | 1.9e-10 | 6e-05
ウレタンフォーム断熱材 | Rigid Urethane Foam Insulation Board (Type 2, Grade 1) | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種1号 | 443f4495-f2a2-4af5-af85-4770290adaaf | 1:opaque | 0.023 | 1700 | 35 | 7e-12 | 3.5e-06
| Rigid Urethane Foam Insulation Board (Type 2, Grade 2) | 硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号 | 1f28576e-9c1b-4194-9ebe-a273304f788c | 1:opaque | 0.024 | 1700 | 25 | 8e-12 | 4e-06
| Sprayed Rigid Urethane Foam (Type A, Grade 1) | 吹付け硬質ウレタンフォームA種1 | e6e492ce-f03b-4b8e-90b0-bff39d4f998e | 1:opaque | 0.034 | 1700 | 36 | 7.2e-12 | 3.6e-06
| Sprayed Rigid Urethane Foam (Type A, Grade 3) | 吹付け硬質ウレタンフォームA種3 | d5d8748f-7472-48e8-8cfb-0df86e0a23f9 | 1:opaque | 0.04 | 1700 | 15 | 9e-12 | 4.5e-06
フェノール断熱材 | Phenolic Foam Insulation Board (Type 1, Grade 1) | フェノールフォーム保温板1種1号 | 538505a2-0ffd-4ec1-b6c4-904800b4cb2a | 1:opaque | 0.022 | 1700 | 45 | 7.6e-13 | 0.0039
| Phenolic Foam Insulation Board (Type 1, Grade 2) | フェノールフォーム保温板1種2号 | 33143cb5-90ee-4516-94be-517a6b39e8e3 | 1:opaque | 0.022 | 1700 | 25 | 7.9e-13 | 0.0042
空気層 | Air space1(airflow 0.1 m/s) | 空気層1（流速0.1 m/s) | a49ca787-6101-4db6-a716-c0f61ff27d23 | 4:air.cav. | 0.022 | 1000 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 3 | 3 | 0.1 | 0
| Air space2(airflow 0.2 m/s) | 空気層2（流速0.2 m/s） | ffe992ba-6bd6-4bda-be3a-34a1a83d8162 | 4:air.cav. | 0.022 | 1000 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 | 0.2 | 0
| Air space3 | 空気層3 | 5ee1e295-206a-49ee-af00-660d1f65476a | 4:air.cav. | 0.022 | 1000 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 2 | 2 | 0 | 0
| Air space4(integrated cav) | 空気層4(integrated cav) | ceae7f76-d5d4-4b0f-89f3-c482479f8268 | 3:cavity regarded as wall | 0.022 | 1000 | 1.2 | 0 | 0
防湿,防水シート | Vapor Barrier | 防湿シート | c6e1b397-02a5-4bbc-b4eb-c07eaf983d09 | 7:sheet | 0 | 0 | 0 | 1.8e-08 | 0
| Polyethylene | ポリエチレンシート | 13b36b45-320f-41ab-a3d2-d2bcf23b168c | 7:sheet | 0 | 0 | 0 | 4.6e-12 | 0
| Waterproof | 防水シート | 44b0bc57-283e-431a-82c1-30b067dd76d2 | 7:sheet | 0 | 0 | 0 | 4.6e-12 | 0
名称が不明だった材料 | Door01 | ドア材料01 | 8e5c2d5c-d362-4d45-970c-ad38e3a55611 | 1:opaque | 0.21 | 870 | 700 | 0 | 0
| Door02 | ドア材料02 | 361e1b07-bb43-4855-b8b9-f74cab413d8a | 1:opaque | 0.029 | 1470 | 30.6 | 2.28e-11 | 0.01905
| Door03 | ドア材料03 | 960e0bce-6505-4714-80a5-7f6c8cfd921d | 1:opaque | 0.111 | 550 | 1880 | 2.28e-11 | 0.01905
| Feathers | 羽毛 | d968726b-38e1-4e55-92a0-3169231a2f62 | 1:opaque | 0.05 | 1470 | 78 | 1.2e-10 | 0.02369
| Clear Glass | 透明ガラス | 43e1303c-7f6a-4e6a-807d-11ef3c173172 | 1:opaque | 0.78 | 770 | 2540 | 2.13e-11 | 0.01905
| Blinds | ブラインド | 62674c60-89c1-4921-bd31-b381e7afefb2 | 1:opaque | 45 | 480 | 7860 | 1.2e-10 | 0.001905
| Siding | サイディング | 4b6a2e59-ed2c-4c66-b51a-238d908f340a | 1:opaque | 0.14 | 760 | 1110 | 7.538e-14 | 0.0001719
| Asphalt roofing | アスファルトルーフィング | 0fc755e7-9b97-47f2-bb70-b7d56a0558e2 | 1:opaque | 0.03 | 1470 | 150 | 1.2e-12 | 1.905e-05
| ALC panel | ALCパネル | a81c659d-b7a4-4ef3-a641-96ce6ae448c8 | 1:opaque | 0.59 | 840 | 1100 | 1.14e-11 | 1.905e-05

## Window
物性値リスト | [9 empty] | * properties of window component (in the case, window component is plural)
分類 | 材料名 |  | ID | classification | Conductivity 熱伝導率 | Specific heat 比熱 | Specific weight 比重 | Moisture conductivity 水分伝導率（透湿係数） | Moisture capacity 水分容量 | Solar absorptance 日射吸収率 | Solar transmittance 日射透過率 | Interior emissivity 内側長波放射率 | Exterior emissivity 外側長波放射率 | Interior convection 内側対流熱伝達率 | Eexterior convection 外側対流熱伝達率 | Velocity of air flow 流速 対流速度※2 | inflow from outdoor or room (= 0 or 1) 給気元
| 名称(英語名) | 名称(日本語名) |  |  | W/mK | J/kgK | kg/m3 | [kg/m s Pa] or [kg/m2 s Pa]※1 | kg/m3(kJ/kg) | ー | ー | ー | ー | W/m2K | W/m2K | m/s | ー
金属・ガラス | Steel | 鋼
| Glass | 単板ガラス | 5f2138c1-f8bd-49a2-811a-309096455eb4 | 2:transparency | 0.78 | 770 | 2540 | 0 | 0
| Glass for double glazing | 複層用ガラス | dba99709-9628-4bc5-b869-03532e09962f | 2:transparency | 0.78 | 770 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
| Low Emissivity | Low-e | e224a79a-c959-4cd8-be58-83d524741930 | 8:film or low-e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Copper | 銅
| Stainless Steel | ステンレス鋼
空気層 | Air space | 空気層 | 67c3d32b-6bc1-45c7-befa-4d225ea0c18e | 4:air.cav. | 0.022 | 1000 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
追加 | Door01 | ドア材料01 | c5f20527-3153-40a2-806f-c16ed403c4cd | 2:transparency | 0.21 | 870 | 700 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door02 | ドア材料02 | c53cffd8-7571-47f2-a378-858c5168b507 | 2:transparency | 0.029 | 1470 | 30.6 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door03 | ドア材料03 | 36b31604-7ad5-4856-abfb-a9bcc567f675 | 2:transparency | 0.111 | 550 | 1880 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door04(Aluminum) | ドア材料04(アルミ) | 02deb7e7-4c18-4304-8116-c88cb9c4264e | 2:transparency | 210 | 880 | 2700 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door05(Steel) | ドア材料05(スチール) | 20ddeb5f-fd96-4900-9856-1ac6163087a5 | 2:transparency | 55 | 460 | 7900 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door06(Stainless Steel) | ドア材料06(ステンレス鋼) | c9f027c4-abad-4cff-a739-cce565b1fdd5 | 2:transparency | 15 | 470 | 7400 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door07(Plywood) | ドア材料07(合板) | ae0ff5c3-6050-4041-9f33-59a056d67ee0 | 2:transparency | 0.16 | 1300 | 550 | 0 | 0 |  | 0.001
| Door08 | ドア材料08(ボード系断熱材) | 5b2cc0d2-b473-45b2-a0f5-8f043e9d2ef1 | 2:transparency | 0.023 | 1700 | 35 | 0 | 0 |  | 0.001

## Classification
Construction | Window
1:opaque | 2:transparency
2:transparency | 4:air.cav.
3:cavity regarded as wall | 5:v.cav.
4:air.cav. | 6:g.cav.
5:v.cav. | 8:film or low-e
7:sheet | 11:others
11:others

## Classification (旧)
Construction | Window
1:opaque | 3:separated.cav.
2:integrated cavity | 4:v.cav.
3:separated.cav. | 5:g.cav.
4:v.cav. | 6:glass
8:sheet | 7:low-e
9:others | 9:others